# TECHNICKÝ POPIS  -  NÁVOD K MONTÁŽI  -  ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

##### Elektrické nevýbušné svítidlo Typ: 	591 39 04 (K)

##### II 2G Ex db eb op is IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T73°C Db

IP 66

Výrobek odpovídá normám ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014, ČSN EN 60079-1:2015, ČSN EN 60079-7:2016,

ČSN EN 60079-31:2014, ČSN EN 60079-28:2016 a směrnici АТЕХ 2014/34/EU.

Použití svítidla:

Svítidlo je určeno k osvětlování průmyslových prostorů vnitřních, pod  přístřeškem a venkovních s teplotou okolí -40 až +50°C. Svojí konstrukcí splňuje požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 pro použití v prostředí s výskytem vody AD6, s výskytem cizích pevných těles AE6, s výskytem korozivních nebo znečišťujících látek AF1,AF2,AF3, s mechanickým namáháním AG2 a s vibracemi AH2.

Dále je určeno pro prostředí dle zpracovávaných nebo skladovaných látek ve smyslu požadavků příslušných předpisů:

ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014     ČSN EN 60079-1:2015	ČSN EN 60079-7:2016

ČSN EN 60079-31:2014 			ČSN EN 60079-28:2016

##### Popis svítidla:

Svítidlo se skládá z tělesa, LED modulu a příruby s ochranným sklem. U typu 591 39 04K je součástí svítidla také ochranný koš. Těleso je tvořeno odlitkem ze slitiny AlSi. V horní části je dvěma šrouby upevněn ocelový závěs. Na boční části tělesa se nachází připojovací prostor v  “e” nevýbušném provedení, s připojovacími svorkami, dvěmi kabelovými vývodkami Ex M 25x1,5(M 20x1,5), uzavřený víkem se silikonovým plochým těsněním.

V tělese svítidla je upevněna hliníková základová deska s LED modulem. LED modul je tvořen světelnými zdroji  LED a chladící jednotkou. LED diody jsou napájeny 2 předřadníky LiFud LF GIR 030YM0700H, které jsou nastaveny na proud 700mA (viz. obrázek zapojení driveru). Proud není možno regulovat. Do tělesa je zašroubována příruba, jejíž závit tvoří spáru  závěru “d”. Příruba je zhotovena ze slitiny AlSi a je do ní polyuretanovým tmelem zatmeleno  pískované ochranné tvrzené sklo. V přírubě je pohyblivě upevněn ocelový závěs, který umožňuje, že po vyšroubování  zůstává příruba viset na tělese.

Povrch svítidla je upraven práškovou polyesterovou barvou odstínu RAL 1005. Ocelové součásti jsou povrchově upraveny galvanickým zinkováním a chromátováním.

Světelný zdroj je LED DPS 45 W, použity LG diody a světelný výkon 133 lm/W.

Montáž a instalace:

Svítidlo se zavěsí nebo upevní za držák s okem o průměru 18 mm. Alternativně lze svítidlo vybavit držákem 338.2735, který je určen pro montáž svítidla na svislou plochu (stěna, ocelová konstrukce). Při montáži je nutné použít vhodné upevnění (ocelové kotvy nebo šrouby).

Po demontáži víčka připojovacího prostoru se vývodkou zavede kabel a připojí se na svorky průchodky, dimenzovаné pro připojení vodičů průřezu min. 1 mm2 a max. 4 mm2. Třípólová svorkovnice umožňuje vystřídání 2 fází. Uvnitř připojovacího prostoru jsou dále 2 svorky pro připojení ochranných vodičů o průřezu max. 4 mm2. Na vnějším povrchu svítidla je svorka pro vodivé pospojování vodičem průřezu min. 1 mm2  a max. 4 mm2.

V případě, že se svítidlo zapojuje jako koncové, je nutno nahradit druhou kabelovou vývodku zaslepovacím šroubem nebo vložit do nepoužité vývodky zaslepovací zátku. Tyto elementy jsou dodávány na zvláštní objednávku.

Kabelová vývodka je určena pro kabely o vnějším průměru 9 - 16 mm.

Montáž a instalace musí být v souladu s uvedenými podmínkami, místními provozními předpisy a s ostatními platnými předpisy.

Údržba svítidla:

Svítidlo nevyžaduje mimořádnou údržbu. Čištění světelně činných částí  se provádí běžným způsobem.

Při prohlídkách nevýbušného závěru podle plánu preventivní údržby je třeba zejména dbát, aby :

-   části tvořící nevýbušný závěr byly v nepoškozeném stavu

-   svítidlo mělo všechny šrouby řádně utaženy

-   poškozené nebo chybějící pružné podložky  byly nahrazeny novými

-   příruba se sklem byla zcela zašroubována v tělese a zajištěna šroubem

-   dosedací plochy částí závěru, vč. závitových spár byly čisté, nepoškozené a musí být chráněny před korozí

jemným vazelínovým povlakem,  který je nutno podle preventivního plánu údržby obnovovat

-   šrouby vývodek byly řádně dotaženy

-   poškozená těsnění závěru byla nahrazena bezvadnými

Povrch svítidla musí být pravidelně čištěn tak, aby nedocházelo k usazování vrstvy prachu!

Upozornění : Ve svítidlech nelze používat jiné náhradní díly a světelné zdroje, než které jsou v návodu uvedeny !

Pro upevnění svítidla musí být použity všechny elementy dle popisu obrázku !

Všechny šrouby svítidla musí být řádně dotaženy, těsnění musí být nepoškozena !

Pokud dojde k poškození těsnění a pryžových průchodek, nutno je vyměnit!

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky, způsobené jakýmkoliv svévolným zásahem do

svítidla.

Náhradní díly:  (na objednávku)

Těsnící .kroužek č.v. 421.2563  175 x 5

Těsnění ploché (připojovací svorkovnice)  č.v. 451.2561

Vývodka: 	Ex M 25x1,5

Ex M20x1,5

Ochranné sklo v přírubě č.v.3-99.6220 (pískované sklo)

Příslušenství na objednávku:

Zaslepovací zátka Ex M 25x1,5

Zaslepovací šroub Ex M 25x1,5

Zaslepovací šroub Ex M 20x1,5

Zaslepovací zátka Ex M20x1,5

Držák 4-99.7995

Držák 338.2735

Balení, dodávka, skladování:

Balicí karton je vyplněn těsnící polyuretanovou pěnou Instapak.

V průběhu dodávky musí být výrobek chráněn před působením vnějších vlivů, úderu a proniknutí vlhkosti.

Výrobek nutno skladovat ve vnitřních prostorech s max. relativní vlhkostí 75% a teplotou 5 оС – 30 оС.

Doprovodná dokumentace při dodávce:

Technický popis - návod k montáži - rozměrový náčrt

Prohlášení o shodě

Osvědčení o jakosti a kompletnosti - záruční list

Technické údaje:

| Typ svítidla: | 591 39 04 (K) |
| --- | --- |
| Označení nevýbušnosti: | II 2G Ex db eb op is IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T73 °C Db |
| Světelný zdroj: | LED 45W |
| Napětí: | 220-230V AC |
| Třída ochrany: | I |
| Stupeň krytí: | IP66 |
| Rozsah průměru připojovacího kabelu: | 6,5-12mm pro M20x1,5 9-16mm pro M25x1,5 |
| Teplotní třída a povrchová teplota: | T6 73 °C |
| Provozní teplota: | -40°C až +40°C |
| Hmotnost: |  |
| Balení: |  |

###### Rozměrový náčrt:

Zapojení driveru a LED DPS

Na obrázku je vyobrazeno zapojení pouze jednoho okruhu. Ve svítidle se nachází 2 okruhy.

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.,   Nádražní 1290/44,   696 04  Svatobořice-Mistřín,   IČ: 49437313

e-mail: obrtlikova@elektrosvit.cz, kristova@elektrosvit.cz,  web: www.elektrosvit.cz

Revize dne 30.5.2019     495.3699