# TECHNICKÝ POPIS  -  NÁVOD K MONTÁŽI  -  ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

Elektrické nevýbušné svítidlo 	                Typ: 	511 37 01, 581 04 01

I M2 Ex d I Mb

II 2G Ex d IIB T4-T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T max. povrch- viz. (tabulka) Db

IP 65

Použití svítidla:

Svítidlo je určeno k osvětlování v podzemí a průmyslových prostorech vnitřních, pod  přístřeškem a venkovních s teplotou okolí -20 až +40 °C. Svojí  konstrukcí splňuje požadavky ČSN 33 2000-5-51 pro použití v prostředí s výskytem vody AD5, s výskytem cizích pevných těles AE6, s výskytem korozivních nebo znečišťujících látek AF1, AF2, AF3, s mechanickým namáháním AG2 a s vibracemi AH2.

Může být provozováno v prostředí dle zpracovávaných nebo skladovaných látek ve smyslu požadavků příslušných předpisů:

ČSN EN 60079-0:2013,	ČSN EN 60079-1:2008,	ČSN EN 60079-31:2010

Technický popis:

Svítidlo se skládá z tělesa, základové desky a příruby s ochranným sklem. Těleso a příruba jsou odlitky z litiny. V horní části je dvěma šrouby upevněn ocelový závěs. Na boční části tělesa se nachází připojovací prostor v “d” nevýbušném provedení, s připojovacími svorkami a dvěma kabelovými vývodkami, uzavřený  víkem.

Uvnitř tělesa je šrouby upevněna ocelová základová deska s objímkou a odrazem, u výbojkových a zářivkových provedení s předřadníkem. Do tělesa je zašroubována příruba, jejíž závit tvoří spáru závěru “d”. Do příruby je polyuretanovým tmelem zatmeleno ochranné tvrzené sklo odolné proti mech. rázu min. 7 J. Sklo je zajištěno závitovým kroužkem. Podsestava příruby a skla je zajištěna pojistným šroubem, který zabraňuje samovolnému uvolnění příruby. V přírubě je pohyblivě upevněn ocelový závěs, který umožňuje, že po vyšroubování  zůstává příruba viset na tělese.

Povrch svítidla je upraven práškovou polyesterovou barvou odstínu RAL 1005. Ocelové součásti jsou povrchově upraveny galvanickým zinkováním a chromátováním.

Připojovací prostor je vybaven přírubovými litinovými vývodkami. Svítidlo je dodáváno v průchozím provedení. Svítidlo typ 511 37 01 je možno použít jako signální. Podle požadavku na barvu signálního světla se na objednávku vybaví optickou vložkou příslušné barvy. Jako světelný zdroj se použije obyčejná nebo halogenová žárovka o příkonu max. 60W. Svítidlo 511 37 01 lze také napájet stejnosměrným napětím 220V se světelným zdrojem žárovkou 220V o výkonu max. 100W.

Výrobek odpovídá normám ČSN EN 60079-0:2013, ČSN EN 60079-1:2008, ČSN EN 60079-31:2010 a směrnici АТЕХ 94/9/ЕС.

POZNÁMKA:

Na objednávku lze ke svítidlu dodat stínidlo.

Montáž a instalace:

Svítidlo se zavěsí nebo upevní za držák s dvojicí závěsných ok o průměru 18 mm. Alternativně lze svítidlo vybavit držákem 338.2735, který je určen pro montáž svítidla na svislou plochu (stěna, ocelová konstrukce). Při montáži je nutné použít vhodné upevnění (ocelové kotvy nebo šrouby).

Po demontáži víčka připojovacího prostoru se vývodkou zavede kabel a připojí se na svorky průchodky, dimenzovаné pro připojení vodičů do průřezu max. 4 mm2. Třípólová svorkovnice umožňuje vystřídání 2 fází. Uvnitř připojovacího prostoru jsou dále 2 svorky pro připojení ochranných vodičů o průřezu max 4 mm2. Na vnějším povrchu svítidla je svorka pro vodivé pospojování vodičem o průřezu max. 4 mm2.

V případě, že se svítidlo zapojuje jako koncové, je nutno vývodku zaslepit  zátkou č. v. 547.2540 (dodávanou na objednávku). Dodávaná kabelová vývodka je určena pro kabely o vnějším průměru 10-16 mm. Na objednávku lze dodat komponety vývodky 3-99.6170/1, které jsou určeny pro kabely o vnějším průměru 16-20mm.

Montáž a instalace musí být v souladu s uvedenými podmínkami, místními provozními předpisy a s ostatními platnými předpisy.

Údržba svítidla:

Svítidlo nevyžaduje mimořádnou údržbu. Čištění světelněčinných částí se provádí běžným způsobem. Světelný zdroj se vyměňuje po odjištění pojistného šroubu a odšroubování příruby s ochranným sklem.

Při prohlídkách nevýbušného závěru podle plánu preventivní údržby je třeba zejména dbát, aby:

-   části tvořící nevýbušný závěr byly v nepoškozeném stavu

-   svítidlo mělo všechny šrouby řádně utaženy

-   poškozené nebo chybějící pružné podložky musí být nahrazeny novými

-   příruba se sklem byla zcela zašroubována v tělese a zajištěna šroubem

-   dosedací plochy částí závěru, vč. závitových spár musí být čisté a nepoškozené a musí být chráněny před korozí

jemným vazelínovým povlakem,  který je nutno podle preventivního plánu údržby obnovovat

-   šrouby vývodek byly řádně dotaženy

-   poškozená těsnění závěru byla nahrazena bezvadnými.

Povrch svítidla musí být pravidelně čištěn tak, aby nedocházelo k usazování vrstvy prachu!

Upozornění : Ve svítidlech nelze používat jiné náhradní díly a světelné zdroje, než které jsou v návodu uvedeny !

Pro upevnění svítidla musí být použity všechny elementy dle popisu obrázku !

Všechny šrouby svítidla musí být řádně dotaženy, těsnění musí být nepoškozena !

Pokud dojde k poškození těsnění a pryžových průchodek, nutno je vyměnit!

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky, způsobené jakýmkoliv svévolným zásahem do svítidla.

Náhradní díly:  	(na objednávku)

Těsnění č. v. 451.2561

Těsnící kroužek č. v. 421.2563  ø 175 x 5

Těsnící podložka 16 ČSN 35 7905.05

Příruba se sklem 3-99.5741

Ochranný koš č. v. 2-99.7461

Objímka: DESKO, E27 typ 1333-510                                    	511 37 01

Objímka: VOSSLOH-SCHWABE G 24d-3                                      	581 04 01

Tlumivka: Layrton, ARC-P 20/230 pro DULUX 26 W              581 04 01

Kondenzátor: TECAP, 4,5µF/250 V typ TC 844 PSN                     	581 04 01

Vývodka 16-20mm: 3-99.6170/1

Vývodka 10-16mm: 3-99.5747/1

Příslušenství:	(na objednávku)

Stínidlo č. v. 254.5021

Zaslepovací zátka č. v. 547.2540

Optická vložka č.v.439.2565   červená

Optická vložka č.v. 439.2566   zelená

Optická vložka č.v. 439.2571   čirá

Vývodka 16-20mm: 3-99.6170/1

Držák 338.2735

Balení, dodávka, skladování:

Balicí karton je vyplněn těsnící polyuretanovou pěnou Instapak.

V průběhu dodávky musí být výrobek chráněn před působením vnějších vlivů, úderu a proniknutí vlhkosti.

Výrobek nutno skladovat ve vnitřních prostorech s max. relativní vlhkostí 75% a teplotou 5 оС – 30 оС.

Doprovodná dokumentace při dodávce:

Technický popis - návod k montáži – rozměrový náčrtek

Osvědčení o jakosti a kompletnosti – záruční list

Technické údaje:

| Typ svítidla: | 511 37 01 | 581 04 01 |
| --- | --- | --- |
| Označení nevýbušnosti: | I M2 Ex d I Mb II 2G Ex d IIB T4-T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T max. povrch- viz. (příloha č.1) Db |
| Světelný zdroj: | žárovka 60W-200W | Kompaktní zářivka OSRAM DULUX 23W | DULUX D 26W Patice G24d-3 |
|  | HWL160W |  |  |
| Napětí: | 230V/50Hz |
| Třída ochrany: | I |
| Stupeň krytí: | IP65 |
| Rozsah průměru připojovacího kabelu: | 10-16mm pro vývodku dodanou se svítidlem 16-20mm pro vývodku 3-99.6170/1 (na objednávku) |
| Teplotní třída a povrchová teplota: | ž. do 100W: T6 T80°C ž. 150W: T5 T92°C | T6 T60°C | T6 T59°C |
|  | ž. 200W: T4 105°C HWL160W:T5 T90°C |  |  |
| Provozní teplota: | -20°C až +40°C |
| Hmotnost: | 17,5 Kg | 17,5 Kg | 18 Kg |
| Balení: | karton 430 x 240 x 240 mm |

Svítidlo 511 37 01 je možné osadit světelnými zdroji: halegonové žárovky Philips EcoClassic - 140W  (105°C -  T4),

105W  (91°C -  T5), 70W  (79°C -  T6)  a   kompaktní zářivka Philips Master PL electronic 23W  (62°C -  T6).

Svítidlo 511 37 01 lze také napájet stejnosměrným napětím 220V se světelným zdrojem žárovkou 220V o výkonu max. 100W: T5 85°C

Rozměrový náčrt:

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.,   Nádražní 1290,   696 04  Svatobořice-Mistřín,   IČ: 49437313

Tel.: 518 397 421, 423,  fax: 518 397 422, 433,  e-mail: odbyt@elektrosvit.cz, marketing@elektrosvit.cz,  web: www.elektrosvit.cz

1.9.2010			495.2594