# TECHNICKÝ POPIS  -  NÁVOD K MONTÁŽI  -  ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

Elektrické nevýbušné svítidlo

Typy: 541 38 03 (K,t), 541 38 04 (K,t), 541 38 05 (K,t,Ft), 541 38 06 (K,t,Ft),
541 38 07 (K,t,Ft), 541 38 08 (K,t)

II 2G Ex db eb IIC T3-T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T max. pov.(dle tabulky)  Db

Použití svítidla:

Svítidlo je určeno k osvětlování v průmyslových prostorech vnitřních, pod  přístřeškem a venkovních s teplotou okolí
-20°C až +40°C pro verze t -20°C až +55°C a pro verze Ft -50°C až +55°C. Svojí  konstrukcí splňuje požadavky ČSN 33 2000-5-51 pro použití v prostředí s výskytem vody AD5, s s výskytem cizích pevných těles AE6, s výskytem korozivních nebo znečišťujících látek AF1, AF2, AF3, s mechanickým namáháním AG2 a s vibracemi AH2.

Může být provozováno v prostředí dle zpracovávaných nebo skladovaných látek ve smyslu požadavků příslušných předpisů:

ČSN EN 60079-0:2013	ČSN EN 60079-1:2015	ČSN EN 60079-7:2016	ČSN EN 60079-31:2013

Technický popis:

Svítidlo se skládá z tělesa, příruby s ochranným sklem víka předřadníku a víka připojovacího prostoru.Těleso, příruba a víka jsou odlitky ze slitiny AlSi. Na tělese je dvěma šrouby upevněn ocelový závěs s aretačním zařízením. Na boční části tělesa se nachází připojovací prostor v “e” nevýbušném provedení, s bezšroubovými připojovacími svorkami a dvěma kabelovými vývodkami, uzavřený víkem se silikonovým těsněním. Dolní a horní prostor tělesa je v pevném závěru “d” se závitovými spárami. Průchod vodičů z připojovacího prostoru do prostoru přadřadníku a světelného zdroje je proveden prostřednictvím závitových  průchodek.

V horní části tělesa je předřadník tvořený tlumivkou a kompenzačním kondenzátorem, v dolní části je upevněna objímka, tepelná clona a odpružený odraz. Prostor předřadníku je uzavřen víkem se silikonovým těsněním, prostor světelného zdroje přírubou se zatmeleným sklem a silikonovým těsněním. Sklo je tvrzené a má odolnost proti mech. rázu min. 7 J. Podsestava příruby se sklem a víko předřadníku jsou zajištěny pojistným šroubem, který zabraňuje samovolnému uvolnění dílů pevného závěru. V přírubě je pohyblivě upevněn ocelový závěs, který umožňuje, že po vyšroubování  zůstává příruba viset na tělese.

Povrch svítidla je upraven práškovou polyesterovou barvou odstínu RAL 1005. Ocelové součásti jsou povrchově upraveny galvanickým zinkováním a chromátováním. U typů 543 38 03 K, 543 38 04 K, 543 38 05 K, 543 38 06 K, 543 38 07 K,

543 38 08K je v přírubě upevněn ochranný ocelový koš.

POZNÁMKA:

Na objednávku lze dodat stínidlo s potřebnými upevňovacími prvky

Výrobek odpovídá požadavkům norem:

ČSN EN 60079-0:2013, ČSN EN 60079-1:2015, ČSN EN 60079-7:2016, ČSN EN 60079-31:2013 a směrnici АТЕХ 2014/34/ЕU.

Montáž a instalace:

Svítidlo se zavěsí nebo upevní za držák s dvojicí otvorů o 12,5 mm. Závěsná oka s podložkami a maticemi se dodávají na zvláštní objednávku. Alternativně lze svítidlo vybavit držákem 3-99.6183, který je určen pro montáž svítidla na svislou plochu (stěna, ocelová konstrukce). Při montáži je nutné použít vhodné upevnění (ocelové kotvy nebo šrouby).

Svítidlo je možno vyklonit až 60°od svislice a zajistit v poloze aretačními šrouby závěsného systému. Systém je vybaven stupnicí s aretačními otvory po 15°.

Po demontáži víka připojovacího prostoru se vývodkou zavede kabel a připojí se na bezšroubové svorky svorkovnice, určené pro připojení vodičů do průřezu max. 4 mm2. Svorkovnice umožňuje připojení a průchod pětižilového kabelu.

Na vnějším povrchu svítidla je svorka pro vodivé pospojování vodičem o průřezu max. 4 mm2.

V případě, že se svítidlo zapojuje jako koncové, je nutno nahradit druhou kabelovou vývodku zaslepovacím šroubem (dodávanými na objednávku). Kabelová vývodka je určena pro kabely o vnějším průměru 6,5 - 12 mm. Na objednávku lze dodat svítidlo s vývodkami pro jiný rozsah vnějšího průměru kabelu, nebo koncové provedení svítidla.

Montáž a instalace musí být v souladu s uvedenými podmínkami, místními provozními předpisy a s ostatními platnými předpisy.

Údržba svítidla:

Svítidlo nevyžaduje mimořádnou údržbu. Čištění světelněčinných částí se provádí běžným způsobem. Světelný zdroj se vyměňuje po odjištění pojistného šroubu a odšroubování příruby s ochranným sklem. Při prohlídkách nevýbušného závěru podle plánu preventivní údržby je třeba zejména dbát, aby:

-   části tvořící nevýbušný závěr byly v nepoškozeném stavu

-   svítidlo mělo všechny šrouby řádně utaženy

-    poškozené nebo chybějící pružné podložky musí být nahrazeny novými

-    příruba se sklem byla zcela zašroubována v tělese a zajištěna šroubem

-   dosedací plochy částí závěru, včetně závitových spár musí být čisté a nepoškozené a musí být chráněny před korozí

jemným vazelínovým povlakem,  který je nutno podle preventivního plánu údržby obnovovat

-    šrouby vývodek byly řádně dotaženy

-    poškozená těsnění závěru byla nahrazena bezvadnými.

Upozornění : Ve svítidlech nelze používat jiné náhradní díly a světelné zdroje, než které jsou v návodu uvedeny !

Všechny šrouby svítidla musí být řádně dotaženy, těsnění musí být nepoškozena !

Pokud dojde k poškození těsnění a pryžových průchodek, nutno je vyměnit!

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky, způsobené jakýmkoliv svévolným zásahem do svítidla.

Povrch svítidla musí být pravidelně čištěn tak, aby nedocházelo k usazování vrstvy prachu!

Náhradní díly:  	(na objednávku)

Těsnění č. v. 451.2561

Těsnící kroužek č. v. 421.2563  ø 175 x 5

Kabelová vývodka Hummel typ HSK-K-Ex M20 x 1,5  o.č. 1.291.2001.50,  DMT 02 ATEX E 047 X

Příruba se sklem 3-99.5862

Objímka E 40 typ 1099104000

Tlumivka HELVAR E 250 T                                                      541 38 03

Tlumivka HELVAR E 400 T                                                      541 38 04

Tlumivka HSI SAPI 25/23-2                                                      541 38 05

Tlumivka HELVAR NK 400 F                                                   541 38 06

Tlumivka HIA HSI 40/23                                                           541 38 07

Tlumivka HSI-SAPI 15/23                                                         541 38 08

Kondenzátor 18µF/250V typ LCAP 0180011,typ B                 541 38 03

Kondenzátor 25µF/250V typ LCAP 0250011,typ B                 541 38 04

Kondenzátor 32µF/250V typ  LCAP 0320011 typ B                541 38 05

Kondenzátor 25µF/250V typ  LCAP 0500011 typ B                541 38 06

Kondenžátor 35µF/250V typ  LCAP 0350011 typ B                541 38 07

Kondenžátor 20µF/250V typ  LCAP 0200011 typ B                541 38 08

Zapalovač VS Z400 MK D20                                                     541 38 05, 541 38 06, 541 38 07, 541 38 08

Příslušenství:(na objednávku)

Stínidlo č. v. 154.5041 včetně držáků 438.2689

Ochranný koš č. v. 1-99.5856

Sestava závěsných ok M 12 s podložkami a maticemi 1-99.6125

Držák na svislou stěnu 3-99.6183

Zaslepovací zátka HUMMEL, M 20x1,5 typ HSK-V-Ex č. 1.296.1301.11, BVS 03 ATEX E 298

Zaslepovací šroub M 20x1,5 typ V-Ex č. 1.297.2001.50, DMT 03 ATEX E 049

Pozn.: Zaslepovací zátka se používá pro zaslepení jedné vývodky, pokud je nutno průchozí svítidlo použít jako koncové. Zaslepovací šroub nahrazuje jednu vývodku už při výrobě svítidla jako koncového.

Balení, dodávka, skladování:

Svítidlo je baleno po 1 ks v kartonu. V průběhu dodávky musí být výrobek chráněn před působením vnějších vlivů, úderu a proniknutí vlhkosti. Výrobek nutno skladovat ve vnitřních prostorech s max. relativní vlhkostí 75%.

Doprovodná dokumentace při dodávce:

Technický popis - návod k montáži – rozměrový náčrtek

Osvědčení o jakosti a kompletnosti – záruční list

Technické údaje:

| Typ: | 541 38 03 | 541 38 04 | 541 38 05 | 541 38 06 | 541 38 07 | 541 38 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sv. zdroj: | vysokotlaká rtuťová výbojka 250W, vysokotlaká sodíková výbojka s integrovaným zapalovačem 210W | vysokotlaká rtuťová výbojka 400W, vysokotlaká sodíková výbojka s integrovaným zapalovačem 350W | vysokotlaká halogenidová výbojka 250W, HQI-E 250/D vysokotlaká sodíková výbojka 250W | vysokotlaká sodíková výbojka 400W | vysokotlaká halogenidová výbojka 400W HQI-E 400/D | vysokotlaká sodíková výbojka 150W, vysokotlaká halogenidová výbojka 150W |
| Příkon: | 266W/232W | 425W/385W | 266W | 432W | 428W | 169W |
| třída ochrany: | I |
| stupeň krytí: | IP 65 |
| Napětí: | 230V/50Hz |
| rozsah průměru kabelů: | 7-12mm |
| Hmotnost: | 23kg | 24kg | 23kg | 24kg | 24kg | 22,5kg |
| Teplotní třída a max. povrchová teplota: | T5 87°C | T3 135°C | T4 105°C | T3 135°C | T6 79°C |
| provozní teplota: | -20°C až +40°C |
| Teplotní třída a max. povrchová teplota: | T4 102°C | T3 150°C | T4 120°C | T3 150°C | T5 94°C |
| provozní teplota: | -20°C až +55°C |
| Teplotní třída a max. povrchová teplota: | -- | -- | T4 120°C | T3 150°C | -- |
| provozní teplota: | -50°C až +55°C |

Rozměrový náčrt:

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.,   Nádražní 1290/44,   696 04  Svatobořice-Mistřín,   IČ: 49437313,

e-mail: obrtlikova@elektrosvit.cz, kristova@elektrosvit.cz, varmuza@elektrosvit.cz,  web: www.elektrosvit.cz

Revize a)  23.4.2019											495.3512