# TECHNICKÝ POPIS  -  NÁVOD K MONTÁŽI  -  ROZMĚROVÝ NÁČRTEK

##### Elektrické nevýbušné svítidlo	Typ: 	591 32 01n

II 3G Ex nR IIC T6 Gc

II 3D Ex tc IIIC T64°C Dc

Použití svítidla

Svítidlo je určeno k osvětlování v průmyslových prostorech (jiných než jsou doly) vnitřních, pod přístřeškem a venkovních s teplotou okolí -40 až +40 °C u typu 591 32 01n. Svojí konstrukcí splňuje požadavky ČSN 33 2000-5-51 pro použití v prostředí s výskytem vody AD5, s  výskytem cizích pevných těles AE6, s výskytem korozivních nebo znečišťujících látek AF1, AF2, AF3, s mechanickým namáháním AG2 a s vibracemi AH2.

Popis svítidla

Svítidlo se skládá z tělesa, příruby, ochranného koše a ochranného skla. Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi z vnější strany povrchově upravené práškovou polyesterovou barvou RAL1005. Ochranný koš je z ocelového drátu povrchově upraveného zinkováním a je upevněn k přírubě vložkami z termoplastu. Ochranné sklo je spojeno s přírubou ocelovými příchytkami. Příruba s ochranným sklem a košem je upevněna k tělesu svítidla šrouby, z nichž jeden je zašroubován v kloubu, na němž zůstává tato podsestava po otevření svítidla viset. Ochranné sklo dosedá na silikonové těsnění vlepené do drážky v tělese svítidla, čímž je zabezpečeno krytí svítidla. V tělese svítidla je připojovací prostor s připojovací svorkovnicí, oddělený od světelněčinné části krytem z ocelového plechu. V tělese svítidla je upevněn LED modul. LED modul je tvořen světelnými zdroji LED a chladící jednotkou. Příkon svítidla není možno regulovat.

Pro zavedení připojovacího kabelu je svítidlo vybaveno dvěmi kabelovými plastovými vývodkami Ex M20x1,5, které umožňují utěsnění kabelu o průměru 6,5-12 mm.

Svítidlo je dodáváno jako průchozí, pro úpravu na koncové je nutné objednat zaslepovací šrouby. Pro svítidla 591 32 01n, nt, se použije zaslepovací šroub Ex M20x1,5, kterým se nahradí vývodka, nebo se vývodka může utěsnit zaslepovací zátkou Ex M20x1,5.

Světelný zdroj je LED DPS 40 W pro 591 32 01n, použity LG-Innotek 5630 diody.

Výrobek odpovídá normám ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60079-0:2013, ČSN EN 60079-15:2010, ČSN EN 60079-31:2010 a směrnici АТЕХ 94/9/ЕС.

Montáž a instalace

Svítidlo se upevňuje na strop nebo na stěnu dvěmi vruty 6,3 nebo šrouby BM 6 s podložkami přes gumovou průchodku umístěnou v tělese svítidla. Připevňovací otvory jsou přístupné po demontáži příruby a krytu připojovacího prostoru.

Plocha, na kterou se svítidlo upevňuje, musí umožňovat pevné a těsné spojení se svítidlem. Pro umístění světel v požadované vzdálenosti od stěny je možno upevnit světla na rám z ocelové konstrukce o dostatečné pevnosti. Tento rám musí umožňovat pevné a těsné spojení se svítidlem. Svítidlo je možno přichytit k rámu pomocí šroubů zajištěných maticemi viz. montážní náčrt.

V připojovacím prostoru je umístěna svorkovnice pro připojení vodičů o průřezu 0,75-4 mm2 a dvě ochranné svorky.

V blízkosti kabelové vývodky je vnější ochranná svorka.

Příruba k tělesu svítidla je připevněna šrouby M6x30-3ks a šroubem M6x25-1ks, jejichž utahovací momenty jsou 2 Nm.

Šrouby se musí dotáhnout požadovaným utahovacím momentem, aby bylo zaručeno správné krytí svítidla.

Upozornění : Ve svítidlech nelze používat jiné náhradní díly a světelné zdroje, než které jsou v návodu uvedeny !

Pro upevnění svítidla musí být použity všechny elementy dle popisu obrázku !

Všechny šrouby svítidla musí být řádně dotaženy, těsnění musí být nepoškozena !

Pokud dojde k poškození těsnění a pryžových průchodek, nutno je vyměnit!

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za následky, způsobené jakýmkoliv svévolným zásahem do svítidla !

Údržba svítidla

Světelný zdroj se vyměňuje po demontáži příruby vyšroubováním tří šroubů a uvolněním šroubu v závěse příruby. Příruba spolu se sklem zůstává zavěšena na tělese svítidla. Světelněčinné části se čistí obvyklým způsobem.

Povrch svítidla musí být pravidelně čištěn tak, aby nedocházelo k usazování vrstvy prachu!

Náhradní díly:  (na objednávku)

Ochranné sklo	č.v. 132.2551				Ochranný koš 1-99.8535

Průchodka	č.v. 434.5005

Těsnění	              č.v. 451.2696

Kabelová vývodka Ex M20 x 1,5

Zaslepovací zátka Ex M 20x1,5

Zaslepovací šroub Ex M 20x1,5

Balení, dodávka, skladování:

V průběhu dodávky musí být výrobek chráněn před působením vnějších vlivů, úderu a proniknutí vlhkosti.

Výrobek nutno skladovat ve vnitřních prostorech s max. relativní vlhkostí 75% a teplotou 5 оС – 30 оС.

Doprovodná dokumentace při dodávce:

Technický popis - návod k montáži - rozměrový náčrt

Osvědčení o jakosti a kompletnosti - záruční list

Prohlášení o shodě.

Technické údaje

Rozměrový náčrt

Montážní  náčrt

ELEKTROSVIT Svatobořice, a. s.,   Nádražní 1290/44,   696 04  Svatobořice-Mistřín,   IČ: 49437313

e-mail: obrtlikova@elektrosvit.cz, kristova@elektrosvit.cz,  web: www.elektrosvit.cz

495.3679

# Text boxes

| Typ svítidla: | 591 32 01n |
| --- | --- |
| Označení nevýbušnosti: | II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T64°C Dc |
| Světelný zdroj: | LED |
| Napětí: | 90 – 264 VAC, 127-370 VDC |
| Třída ochrany: | I |
| Stupeň krytí: | IP65 |
| Rozsah průměru připojovacího kabelu: | 6,5-12mm |
| Teplotní třída a povrchová teplota: | T6, T64°C |
| Provozní teplota: | -40°C až +40°C |
| Hmotnost: | 5,0 kg |
| Světelný tok: | 3550 lm |
| Příkon: | 40 W |